## attributes01
gauge | description | voltage | min | max | temperature | manufacture | conductor | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
10 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 1.83 | 11.36 | 2.447 | 0.247 | 2.459 | 0.357 | 2.464 | 0.389 | 2.443 | 0.178 | 2.461 | 0.381 | 2.442 | 0.162
16 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 1.15 | 10.023 | 1.54 | 0.235 | 1.551 | 0.341 | 1.556 | 0.373 | 1.536 | 0.165 | 1.553 | 0.364 | 1.534 | 0.15
25 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.727 | 8.772 | 0.976 | 0.223 | 0.986 | 0.324 | 0.991 | 0.356 | 0.971 | 0.154 | 0.988 | 0.348 | 0.97 | 0.14
35 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.524 | 7.804 | 0.705 | 0.215 | 0.715 | 0.311 | 0.719 | 0.343 | 0.701 | 0.145 | 0.716 | 0.334 | 0.7 | 0.132
50 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.387 | 6.908 | 0.522 | 0.206 | 0.531 | 0.298 | 0.534 | 0.33 | 0.518 | 0.137 | 0.533 | 0.321 | 0.517 | 0.125
70 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.268 | 6.15 | 0.363 | 0.2 | 0.372 | 0.285 | 0.376 | 0.317 | 0.359 | 0.13 | 0.373 | 0.309 | 0.358 | 0.119
95 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.193 | 5.467 | 0.263 | 0.194 | 0.271 | 0.274 | 0.275 | 0.306 | 0.26 | 0.125 | 0.273 | 0.297 | 0.259 | 0.114
120 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.153 | 4.983 | 0.21 | 0.19 | 0.217 | 0.265 | 0.221 | 0.297 | 0.207 | 0.12 | 0.219 | 0.288 | 0.206 | 0.11
150 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.124 | 4.579 | 0.172 | 0.186 | 0.178 | 0.257 | 0.182 | 0.289 | 0.168 | 0.117 | 0.179 | 0.28 | 0.168 | 0.107
185 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.099 | 4.213 | 0.139 | 0.183 | 0.144 | 0.249 | 0.148 | 0.281 | 0.135 | 0.114 | 0.146 | 0.273 | 0.135 | 0.104
240 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.075 | 4.169 | 0.107 | 0.181 | 0.112 | 0.239 | 0.116 | 0.271 | 0.105 | 0.111 | 0.114 | 0.263 | 0.104 | 0.102
300 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.06 | 3.811 | 0.087 | 0.178 | 0.092 | 0.231 | 0.095 | 0.263 | 0.085 | 0.109 | 0.093 | 0.254 | 0.085 | 0.1
400 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.047 | 3.363 | 0.07 | 0.174 | 0.074 | 0.22 | 0.077 | 0.252 | 0.069 | 0.105 | 0.075 | 0.243 | 0.069 | 0.096
500 | Eprotenax Compact 105 | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 105 | Prysmian | cooper | 0.03 | 3.062 | 0.057 | 0.172 | 0.06 | 0.212 | 0.063 | 0.244 | 0.056 | 0.102 | 0.061 | 0.235 | 0 | 0
16 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 1.15 | 10.023 | 1.54 | 0.235 | 1.551 | 0.341 | 1.556 | 0.373 | 1.536 | 0.165 | 1.553 | 0.364 | 1.534 | 0.15
25 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.727 | 8.772 | 0.976 | 0.223 | 0.986 | 0.324 | 0.991 | 0.356 | 0.971 | 0.154 | 0.988 | 0.348 | 0.97 | 0.14
35 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.524 | 7.804 | 0.705 | 0.215 | 0.715 | 0.311 | 0.719 | 0.343 | 0.701 | 0.145 | 0.716 | 0.334 | 0.7 | 0.132
50 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.387 | 6.908 | 0.522 | 0.206 | 0.531 | 0.298 | 0.534 | 0.33 | 0.518 | 0.137 | 0.533 | 0.321 | 0.517 | 0.125
70 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.268 | 6.15 | 0.363 | 0.2 | 0.372 | 0.285 | 0.376 | 0.317 | 0.359 | 0.13 | 0.373 | 0.309 | 0.358 | 0.119
95 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.193 | 5.467 | 0.263 | 0.194 | 0.271 | 0.274 | 0.275 | 0.306 | 0.26 | 0.125 | 0.273 | 0.297 | 0.259 | 0.114
120 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.153 | 4.983 | 0.21 | 0.19 | 0.217 | 0.265 | 0.221 | 0.297 | 0.207 | 0.12 | 0.219 | 0.288 | 0.206 | 0.11
150 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.124 | 4.579 | 0.172 | 0.186 | 0.178 | 0.257 | 0.182 | 0.289 | 0.168 | 0.117 | 0.179 | 0.28 | 0.168 | 0.107
185 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.099 | 4.213 | 0.139 | 0.183 | 0.144 | 0.249 | 0.148 | 0.281 | 0.135 | 0.114 | 0.146 | 0.273 | 0.135 | 0.104
240 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.075 | 4.169 | 0.107 | 0.181 | 0.112 | 0.239 | 0.116 | 0.271 | 0.105 | 0.111 | 0.114 | 0.263 | 0.104 | 0.102
300 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.06 | 3.811 | 0.087 | 0.178 | 0.092 | 0.231 | 0.095 | 0.263 | 0.085 | 0.109 | 0.093 | 0.254 | 0.085 | 0.1
400 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.047 | 3.363 | 0.07 | 0.174 | 0.074 | 0.22 | 0.077 | 0.252 | 0.069 | 0.105 | 0.075 | 0.243 | 0.069 | 0.096
500 | Eprotenax Compact 105 | 6/10kV | 6 | 10 | 105 | Prysmian | cooper | 0.037 | 3.062 | 0.057 | 0.172 | 0.06 | 0.212 | 0.063 | 0.244 | 0.056 | 0.102 | 0.061 | 0.235 | 0 | 0
16 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 1.15 | 12.75 | 1.54 | 0.244 | 1.55 | 0.341 | 1.554 | 0.373 | 1.536 | 0.174 | 1.552 | 0.364 | 1.534 | 0.161
25 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.727 | 10.067 | 0.976 | 0.228 | 0.986 | 0.324 | 0.99 | 0.356 | 0.971 | 0.158 | 0.987 | 0.348 | 0.97 | 0.145
35 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.524 | 8.993 | 0.705 | 0.219 | 0.714 | 0.311 | 0.718 | 0.343 | 0.701 | 0.149 | 0.716 | 0.334 | 0.7 | 0.137
50 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.387 | 7.991 | 0.522 | 0.21 | 0.531 | 0.298 | 0.535 | 0.33 | 0.518 | 0.141 | 0.532 | 0.321 | 0.517 | 0.13
70 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.268 | 7.139 | 0.363 | 0.204 | 0.371 | 0.285 | 0.375 | 0.318 | 0.359 | 0.134 | 0.373 | 0.309 | 0.358 | 0.123
95 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.193 | 6.366 | 0.263 | 0.197 | 0.271 | 0.274 | 0.275 | 0.306 | 0.26 | 0.128 | 0.272 | 0.297 | 0.259 | 0.118
120 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.153 | 5.816 | 0.21 | 0.193 | 0.217 | 0.265 | 0.221 | 0.297 | 0.206 | 0.124 | 0.218 | 0.288 | 0.206 | 0.114
150 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.124 | 5.355 | 0.172 | 0.189 | 0.178 | 0.257 | 0.182 | 0.289 | 0.168 | 0.12 | 0.179 | 0.28 | 0.168 | 0.11
185 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.099 | 4.936 | 0.139 | 0.186 | 0.144 | 0.249 | 0.148 | 0.281 | 0.135 | 0.117 | 0.145 | 0.273 | 0.135 | 0.107
240 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.075 | 5.061 | 0.107 | 0.185 | 0.112 | 0.239 | 0.115 | 0.271 | 0.104 | 0.115 | 0.113 | 0.263 | 0.104 | 0.106
300 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.06 | 4.636 | 0.087 | 0.182 | 0.091 | 0.231 | 0.095 | 0.263 | 0.085 | 0.112 | 0.092 | 0.254 | 0.085 | 0.103
400 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.047 | 4.103 | 0.07 | 0.178 | 0.074 | 0.22 | 0.077 | 0.252 | 0.068 | 0.108 | 0.075 | 0.243 | 0 | 0
500 | Eprotenax Compact 105 | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 105 | Prysmian | cooper | 0.037 | 3.743 | 0.057 | 0.175 | 0.06 | 0.212 | 0.062 | 0.244 | 0.056 | 0.105 | 0.061 | 0.235 | 0 | 0
16 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 1.15 | 16.526 | 1.54 | 0.257 | 1.548 | 0.341 | 1.552 | 0.373 | 1.535 | 0.187 | 1.549 | 0.364 | 1.534 | 0.177
25 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.727 | 13.816 | 0.975 | 0.241 | 0.984 | 0.324 | 0.998 | 0.357 | 0.971 | 0.172 | 0.985 | 0.348 | 0.97 | 0.161
35 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.524 | 11.132 | 0.705 | 0.226 | 0.713 | 0.311 | 0.717 | 0.343 | 0.701 | 0.157 | 0.715 | 0.334 | 0.7 | 0.146
50 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.387 | 9.958 | 0.522 | 0.218 | 0.53 | 0.298 | 0.534 | 0.33 | 0.518 | 0.149 | 0.531 | 0.321 | 0.517 | 0.138
70 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.268 | 8.949 | 0.363 | 0.21 | 0.37 | 0.286 | 0.374 | 0.318 | 0.359 | 0.141 | 0.372 | 0.309 | 0.358 | 0.131
95 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.193 | 8.025 | 0.263 | 0.204 | 0.27 | 0.274 | 0.274 | 0.306 | 0.259 | 0.135 | 0.271 | 0.297 | 0.259 | 0.125
120 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.153 | 7.363 | 0.21 | 0.199 | 0.216 | 0.265 | 0.22 | 0.297 | 0.206 | 0.13 | 0.217 | 0.288 | 0.206 | 0.12
150 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.124 | 6.803 | 0.172 | 0.195 | 0.177 | 0.257 | 0.181 | 0.289 | 0.168 | 0.126 | 0.178 | 0.28 | 0.167 | 0.116
185 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.099 | 6.292 | 0.139 | 0.191 | 0.144 | 0.249 | 0.147 | 0.281 | 0.135 | 0.122 | 0.145 | 0.273 | 0.135 | 0.113
240 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.075 | 6.253 | 0.107 | 0.19 | 0.111 | 0.239 | 0.115 | 0.271 | 0.104 | 0.12 | 0.112 | 0.263 | 0.104 | 0.111
300 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.06 | 5.746 | 0.087 | 0.186 | 0.091 | 0.231 | 0.094 | 0.263 | 0.085 | 0.117 | 0.092 | 0.255 | 0 | 0
400 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.047 | 5.105 | 0.07 | 0.182 | 0.073 | 0.22 | 0.076 | 0.252 | 0.068 | 0.112 | 0.074 | 0.243 | 0 | 0
500 | Eprotenax Compact 105 | 12/20kV | 12 | 20 | 105 | Prysmian | cooper | 0.037 | 4.669 | 0.057 | 0.179 | 0.059 | 0.212 | 0.062 | 0.244 | 0.055 | 0.109 | 0.06 | 0.235 | 0 | 0
35 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.524 | 15.02 | 0.705 | 0.242 | 0.711 | 0.311 | 0.715 | 0.343 | 0.7 | 0.172 | 0.712 | 0.335 | 0.7 | 0.162
50 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.387 | 12.517 | 0.522 | 0.228 | 0.528 | 0.298 | 0.532 | 0.33 | 0.518 | 0.159 | 0.53 | 0.321 | 0.517 | 0.149
70 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.268 | 11.329 | 0.363 | 0.22 | 0.369 | 0.286 | 0.373 | 0.318 | 0.359 | 0.151 | 0.371 | 0.309 | 0.358 | 0.141
95 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.193 | 10.229 | 0.263 | 0.213 | 0.269 | 0.274 | 0.272 | 0.306 | 0.259 | 0.144 | 0.27 | 0.297 | 0.259 | 0.134
120 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.153 | 9.433 | 0.21 | 0.208 | 0.215 | 0.265 | 0.219 | 0.297 | 0.206 | 0.138 | 0.216 | 0.288 | 0.205 | 0.129
150 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.124 | 8.754 | 0.171 | 0.203 | 0.176 | 0.257 | 0.18 | 0.289 | 0.168 | 0.134 | 0.177 | 0.28 | 0 | 0
185 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.099 | 8.13 | 0.138 | 0.199 | 0.143 | 0.249 | 0.146 | 0.281 | 0.135 | 0.13 | 0.144 | 0.273 | 0 | 0
240 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.075 | 6.818 | 0.107 | 0.192 | 0.111 | 0.239 | 0.115 | 0.271 | 0.104 | 0.123 | 0.112 | 0.263 | 0 | 0
300 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.06 | 6.273 | 0.087 | 0.189 | 0.091 | 0.231 | 0.094 | 0.263 | 0.084 | 0.119 | 0.092 | 0.255 | 0 | 0
400 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.047 | 5.583 | 0.07 | 0.184 | 0.073 | 0.22 | 0.076 | 0.252 | 0.068 | 0.114 | 0.074 | 0.243 | 0 | 0
500 | Eprotenax Compact 105 | 15/25kV | 15 | 25 | 105 | Prysmian | cooper | 0.037 | 5.112 | 0.057 | 0.181 | 0.059 | 0.212 | 0.062 | 0.244 | 0.055 | 0.111 | 0.06 | 0.235 | 0 | 0
50 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.387 | 16.288 | 0.522 | 0.243 | 0.527 | 0.298 | 0.53 | 0.33 | 0.518 | 0.174 | 0.528 | 0.322 | 0 | 0
70 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.268 | 14.033 | 0.363 | 0.231 | 0.368 | 0.286 | 0.372 | 0.318 | 0.359 | 0.162 | 0.369 | 0.309 | 0 | 0
95 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.193 | 12.761 | 0.263 | 0.223 | 0.268 | 0.274 | 0.271 | 0.306 | 0.259 | 0.154 | 0.269 | 0.298 | 0 | 0
120 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.153 | 11.831 | 0.21 | 0.218 | 0.214 | 0.265 | 0.217 | 0.297 | 0.206 | 0.148 | 0.215 | 0.289 | 0 | 0
150 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.124 | 11.032 | 0.171 | 0.213 | 0.175 | 0.257 | 0.178 | 0.289 | 0.168 | 0.143 | 0.176 | 0.281 | 0 | 0
185 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.099 | 9.247 | 0.138 | 0.204 | 0.142 | 0.249 | 0.146 | 0.281 | 0.135 | 0.134 | 0.143 | 0.273 | 0 | 0
240 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.075 | 8.4 | 0.107 | 0.199 | 0.11 | 0.239 | 0.114 | 0.271 | 0.104 | 0.129 | 0.111 | 0.263 | 0 | 0
300 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.06 | 7.757 | 0.087 | 0.195 | 0.09 | 0.231 | 0.093 | 0.263 | 0.084 | 0.125 | 0.091 | 0.255 | 0 | 0
400 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.047 | 6.936 | 0.07 | 0.19 | 0.072 | 0.22 | 0.075 | 0.252 | 0.068 | 0.12 | 0.073 | 0.244 | 0 | 0
500 | Eprotenax Compact 105 | 20/35kV | 20 | 35 | 105 | Prysmian | cooper | 0.037 | 6.373 | 0.057 | 0.186 | 0.059 | 0.212 | 0.062 | 0.244 | 0.055 | 0.117 | 0.059 | 0.235 | 0 | 0
10 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 1.83 | 11.36 | 2.339 | 2.339 | 2.351 | 0.357 | 2.356 | 0.389 | 2.335 | 0.176 | 2.353 | 0.381 | 2.334 | 0.162
16 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 1.15 | 10.023 | 1.472 | 1.472 | 1.484 | 0.341 | 1.488 | 0.373 | 1.468 | 0.164 | 1.485 | 0.364 | 1.467 | 0.15
25 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 8.772 | 0.933 | 0.933 | 0.943 | 0.324 | 0.948 | 0.356 | 0.928 | 0.153 | 0.945 | 0.348 | 0.927 | 0.14
35 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 7.804 | 0.674 | 0.674 | 0.684 | 0.311 | 0.688 | 0.343 | 0.67 | 0.144 | 0.686 | 0.334 | 0.669 | 0.132
50 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 6.908 | 0.499 | 0.499 | 0.508 | 0.298 | 0.513 | 0.33 | 0.495 | 0.137 | 0.51 | 0.321 | 0.494 | 0.125
70 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 6.15 | 0.348 | 0.348 | 0.356 | 0.285 | 0.36 | 0.317 | 0.344 | 0.13 | 0.358 | 0.309 | 0.343 | 0.119
95 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 5.467 | 0.252 | 0.252 | 0.26 | 0.274 | 0.264 | 0.306 | 0.248 | 0.125 | 0.261 | 0.297 | 0.248 | 0.114
120 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 4.983 | 0.201 | 0.201 | 0.208 | 0.265 | 0.212 | 0.297 | 0.198 | 0.12 | 0.21 | 0.288 | 0.197 | 0.11
150 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 4.579 | 0.164 | 0.164 | 0.171 | 0.257 | 0.175 | 0.289 | 0.161 | 0.117 | 0.172 | 0.28 | 0.16 | 0.107
185 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 4.213 | 0.133 | 0.133 | 0.139 | 0.249 | 0.143 | 0.281 | 0.13 | 0.114 | 0.14 | 0.273 | 0.129 | 0.104
240 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 4.169 | 0.103 | 0.103 | 0.108 | 0.239 | 0.112 | 0.271 | 0.1 | 0.111 | 0.109 | 0.263 | 0.1 | 0.102
300 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 3.811 | 0.084 | 0.084 | 0.088 | 0.231 | 0.092 | 0.263 | 0.082 | 0.109 | 0.089 | 0.254 | 0.082 | 0.1
400 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 3.363 | 0.068 | 0.068 | 0.071 | 0.22 | 0.075 | 0.252 | 0.066 | 0.105 | 0.072 | 0.243 | 0.066 | 0.096
500 | Eprotenax Compact | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 3.062 | 0.055 | 0.055 | 0.058 | 0.212 | 0.061 | 0.244 | 0.054 | 0.102 | 0.059 | 0.235 | 0 | 0
16 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 1.15 | 10.023 | 1.472 | 0.234 | 1.484 | 0.341 | 1.488 | 0.373 | 1.468 | 0.164 | 1.485 | 0.364 | 1.467 | 0.15
25 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 8.772 | 0.933 | 0.222 | 0.943 | 0.324 | 0.948 | 0.356 | 0.928 | 0.153 | 0.945 | 0.348 | 0.927 | 0.14
35 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 7.804 | 0.674 | 0.214 | 0.684 | 0.311 | 0.688 | 0.343 | 0.67 | 0.144 | 0.686 | 0.334 | 0.669 | 0.132
50 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 6.908 | 0.499 | 0.206 | 0.508 | 0.298 | 0.513 | 0.33 | 0.495 | 0.137 | 0.51 | 0.321 | 0.494 | 0.125
70 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 6.15 | 0.348 | 0.2 | 0.356 | 0.285 | 0.36 | 0.317 | 0.344 | 0.13 | 0.358 | 0.309 | 0.343 | 0.119
95 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 5.467 | 0.252 | 0.194 | 0.26 | 0.274 | 0.264 | 0.306 | 0.248 | 0.125 | 0.261 | 0.297 | 0.248 | 0.114
120 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 4.983 | 0.201 | 0.19 | 0.208 | 0.265 | 0.212 | 0.297 | 0.198 | 0.12 | 0.21 | 0.288 | 0.197 | 0.11
150 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 4.579 | 0.164 | 0.186 | 0.171 | 0.257 | 0.175 | 0.289 | 0.161 | 0.117 | 0.172 | 0.28 | 0.16 | 0.107
185 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 4.213 | 0.133 | 0.183 | 0.139 | 0.249 | 0.143 | 0.281 | 0.13 | 0.114 | 0.14 | 0.273 | 0.129 | 0.104
240 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 4.169 | 0.103 | 0.181 | 0.108 | 0.239 | 0.112 | 0.271 | 0.1 | 0.111 | 0.109 | 0.263 | 0.1 | 0.102
300 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 3.811 | 0.084 | 0.178 | 0.088 | 0.231 | 0.092 | 0.263 | 0.082 | 0.109 | 0.089 | 0.254 | 0.082 | 0.1
400 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 3.363 | 0.068 | 0.174 | 0.071 | 0.22 | 0.075 | 0.252 | 0.066 | 0.105 | 0.072 | 0.243 | 0.066 | 0.096
500 | Eprotenax Compact | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 3.062 | 0.055 | 0.172 | 0.058 | 0.212 | 0.061 | 0.244 | 0.054 | 0.102 | 0.059 | 0.235 | 0 | 0
16 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 1.15 | 12.75 | 1.472 | 0.243 | 1.482 | 0.341 | 1.487 | 0.373 | 1.468 | 0.173 | 1.484 | 0.364 | 1.467 | 0.161
25 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 10.067 | 0.933 | 0.227 | 0.943 | 0.324 | 0.947 | 0.356 | 0.928 | 0.157 | 0.944 | 0.348 | 0.927 | 0.145
35 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 8.993 | 0.674 | 0.219 | 0.683 | 0.311 | 0.688 | 0.343 | 0.67 | 0.149 | 0.685 | 0.334 | 0.669 | 0.137
50 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 7.991 | 0.499 | 0.21 | 0.508 | 0.298 | 0.512 | 0.33 | 0.495 | 0.141 | 0.509 | 0.321 | 0.494 | 0.13
70 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 7.139 | 0.348 | 0.204 | 0.355 | 0.285 | 0.36 | 0.318 | 0.344 | 0.134 | 0.357 | 0.309 | 0.343 | 0.123
95 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 6.366 | 0.252 | 0.197 | 0.259 | 0.274 | 0.263 | 0.306 | 0.248 | 0.128 | 0.261 | 0.297 | 0.247 | 0.118
120 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 5.816 | 0.201 | 0.193 | 0.208 | 0.265 | 0.212 | 0.297 | 0.197 | 0.124 | 0.209 | 0.288 | 0.197 | 0.114
150 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 5.355 | 0.164 | 0.189 | 0.17 | 0.257 | 0.174 | 0.289 | 0.161 | 0.12 | 0.172 | 0.28 | 0.16 | 0.11
185 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 4.936 | 0.133 | 0.186 | 0.138 | 0.249 | 0.142 | 0.281 | 0.13 | 0.117 | 0.14 | 0.273 | 0.129 | 0.107
240 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 5.061 | 0.103 | 0.185 | 0.107 | 0.239 | 0.111 | 0.271 | 0.1 | 0.115 | 0.109 | 0.263 | 0.1 | 0.106
300 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 4.636 | 0.084 | 0.182 | 0.088 | 0.231 | 0.091 | 0.263 | 0.081 | 0.112 | 0.089 | 0.254 | 0.081 | 0.103
400 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 4.103 | 0.068 | 0.178 | 0.071 | 0.22 | 0.074 | 0.252 | 0.066 | 0.108 | 0.072 | 0.243 | 0 | 0
500 | Eprotenax Compact | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 3.743 | 0.055 | 0.175 | 0.058 | 0.212 | 0.061 | 0.244 | 0.054 | 0.105 | 0.059 | 0.235 | 0 | 0
16 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 1.15 | 16.526 | 1.472 | 0.257 | 1.48 | 0.341 | 1.484 | 0.373 | 1.467 | 0.187 | 1.482 | 0.364 | 1.467 | 0.177
25 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 13.816 | 0.933 | 0.241 | 0.941 | 0.324 | 0.945 | 0.357 | 0.928 | 0.172 | 0.942 | 0.348 | 0.927 | 0.161
35 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 11.132 | 0.674 | 0.226 | 0.682 | 0.311 | 0.686 | 0.343 | 0.67 | 0.157 | 0.684 | 0.334 | 0.669 | 0.146
50 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 9.958 | 0.499 | 0.218 | 0.507 | 0.298 | 0.511 | 0.33 | 0.495 | 0.149 | 0.508 | 0.321 | 0.494 | 0.138
70 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 8.949 | 0.347 | 0.21 | 0.355 | 0.286 | 0.359 | 0.318 | 0.343 | 0.141 | 0.356 | 0.309 | 0.343 | 0.131
95 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 8.025 | 0.252 | 0.204 | 0.258 | 0.274 | 0.262 | 0.306 | 0.248 | 0.135 | 0.26 | 0.297 | 0.247 | 0.125
120 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 7.363 | 0.201 | 0.199 | 0.207 | 0.265 | 0.211 | 0.297 | 0.197 | 0.13 | 0.208 | 0.288 | 0.197 | 0.12
150 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 6.803 | 0.164 | 0.195 | 0.17 | 0.257 | 0.173 | 0.289 | 0.161 | 0.126 | 0.171 | 0.28 | 0.16 | 0.116
185 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 6.292 | 0.133 | 0.191 | 0.138 | 0.249 | 0.141 | 0.281 | 0.129 | 0.122 | 0.139 | 0.273 | 0.129 | 0.113
240 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 6.253 | 0.103 | 0.19 | 0.107 | 0.239 | 0.11 | 0.271 | 0.1 | 0.12 | 0.108 | 0.263 | 0.099 | 0.111
300 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 5.746 | 0.084 | 0.186 | 0.087 | 0.231 | 0.091 | 0.263 | 0.081 | 0.117 | 0.088 | 0.255 | 0 | 0
400 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 5.105 | 0.068 | 0.182 | 0.07 | 0.22 | 0.074 | 0.252 | 0.066 | 0.112 | 0.071 | 0.243 | 0 | 0
500 | Eprotenax Compact | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 4.669 | 0.055 | 0.179 | 0.057 | 0.212 | 0.06 | 0.244 | 0.054 | 0.109 | 0.058 | 0.235 | 0 | 0
35 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 15.02 | 0.674 | 0.242 | 0.68 | 0.311 | 0.684 | 0.343 | 0.67 | 0.172 | 0.682 | 0.335 | 0.669 | 0.162
50 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 12.517 | 0.499 | 0.228 | 0.506 | 0.298 | 0.509 | 0.33 | 0.495 | 0.159 | 0.507 | 0.321 | 0.494 | 0.149
70 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 11.329 | 0.347 | 0.22 | 0.353 | 0.286 | 0.357 | 0.318 | 0.343 | 0.151 | 0.355 | 0.309 | 0.343 | 0.141
95 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 10.229 | 0.252 | 0.213 | 0.257 | 0.274 | 0.261 | 0.306 | 0.248 | 0.144 | 0.259 | 0.297 | 0.247 | 0.134
120 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 9.433 | 0.201 | 0.208 | 0.206 | 0.265 | 0.21 | 0.297 | 0.197 | 0.138 | 0.207 | 0.288 | 0.196 | 0.129
150 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 8.754 | 0.164 | 0.203 | 0.169 | 0.257 | 0.172 | 0.289 | 0.161 | 0.134 | 0.17 | 0.28 | 0 | 0
185 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 8.13 | 0.133 | 0.199 | 0.137 | 0.249 | 0.14 | 0.281 | 0.129 | 0.13 | 0.138 | 0.273 | 0 | 0
240 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 6.818 | 0.103 | 0.192 | 0.107 | 0.239 | 0.11 | 0.271 | 0.1 | 0.123 | 0.108 | 0.263 | 0 | 0
300 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 6.273 | 0.084 | 0.189 | 0.087 | 0.231 | 0.09 | 0.263 | 0.081 | 0.119 | 0.088 | 0.255 | 0 | 0
400 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 5.583 | 0.068 | 0.184 | 0.07 | 0.22 | 0.073 | 0.252 | 0.065 | 0.114 | 0.071 | 0.243 | 0 | 0
500 | Eprotenax Compact | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 5.112 | 0.055 | 0.181 | 0.057 | 0.212 | 0.06 | 0.244 | 0.053 | 0.111 | 0.058 | 0.235 | 0 | 0
50 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 16.288 | 0.499 | 0.243 | 0.504 | 0.298 | 0.507 | 0.33 | 0.495 | 0.174 | 0.505 | 0.322 | 0 | 0
70 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 14.033 | 0.347 | 0.231 | 0.352 | 0.286 | 0.356 | 0.318 | 0.343 | 0.162 | 0.353 | 0.309 | 0 | 0
95 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 12.761 | 0.252 | 0.223 | 0.256 | 0.274 | 0.26 | 0.306 | 0.248 | 0.154 | 0.257 | 0.298 | 0 | 0
120 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 11.831 | 0.201 | 0.218 | 0.205 | 0.265 | 0.208 | 0.297 | 0.197 | 0.148 | 0.206 | 0.289 | 0 | 0
150 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 11.032 | 0.164 | 0.213 | 0.168 | 0.257 | 0.171 | 0.289 | 0.16 | 0.143 | 0.169 | 0.281 | 0 | 0
185 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 9.247 | 0.133 | 0.204 | 0.136 | 0.249 | 0.14 | 0.281 | 0.129 | 0.134 | 0.138 | 0.273 | 0 | 0
240 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 8.4 | 0.103 | 0.199 | 0.106 | 0.239 | 0.109 | 0.271 | 0.1 | 0.129 | 0.107 | 0.263 | 0 | 0
300 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 7.757 | 0.084 | 0.195 | 0.086 | 0.231 | 0.09 | 0.263 | 0.081 | 0.125 | 0.088 | 0.255 | 0 | 0
400 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 6.936 | 0.068 | 0.19 | 0.07 | 0.22 | 0.073 | 0.252 | 0.065 | 0.12 | 0.071 | 0.244 | 0 | 0
500 | Eprotenax Compact | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 6.373 | 0.055 | 0.186 | 0.057 | 0.212 | 0.059 | 0.244 | 0.053 | 0.117 | 0.057 | 0.235 | 0 | 0
16 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 1.15 | 12.215 | 1.47 | 0.24 | 1.48 | 0.337 | 1.48 | 0.369 | 1.47 | 0.171 | 1.48 | 0.361 | 1.47 | 1.47
25 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 10.739 | 0.933 | 0.228 | 0.941 | 0.32 | 0.945 | 0.353 | 0.928 | 0.159 | 0.944 | 0.344 | 0.928 | 0.928
35 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 9.719 | 0.673 | 0.22 | 0.681 | 0.308 | 0.685 | 0.34 | 0.67 | 0.151 | 0.684 | 0.332 | 0.669 | 0.669
50 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 8.879 | 0.498 | 0.214 | 0.506 | 0.298 | 0.51 | 0.33 | 0.495 | 0.144 | 0.509 | 0.321 | 0.495 | 0.495
70 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 7.821 | 0.347 | 0.205 | 0.354 | 0.284 | 0.358 | 0.316 | 0.343 | 0.136 | 0.356 | 0.307 | 0.343 | 0.343
95 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 6.946 | 0.251 | 0.199 | 0.258 | 0.271 | 0.261 | 0.303 | 0.248 | 0.129 | 0.26 | 0.295 | 0.248 | 0.248
120 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 6.396 | 0.2 | 0.194 | 0.206 | 0.263 | 0.21 | 0.295 | 0.197 | 0.125 | 0.209 | 0.286 | 0.197 | 0.197
150 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 5.895 | 0.164 | 0.191 | 0.169 | 0.255 | 0.172 | 0.287 | 0.161 | 0.121 | 0.171 | 0.278 | 0.162 | 0.162
185 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 5.413 | 0.133 | 0.187 | 0.14 | 0.246 | 0.144 | 0.278 | 0.13 | 0.118 | 0.143 | 0.27 | 0.13 | 0.13
240 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 4.786 | 0.103 | 0.182 | 0.109 | 0.235 | 0.113 | 0.267 | 0.1 | 0.113 | 0.112 | 0.258 | 0.101 | 0.101
300 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 4.366 | 0.084 | 0.179 | 0.089 | 0.226 | 0.093 | 0.258 | 0.082 | 0.11 | 0.098 | 0.25 | 0.082 | 0.082
400 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 3.993 | 0.068 | 0.177 | 0.072 | 0.218 | 0.076 | 0.25 | 0.066 | 0.107 | 0.075 | 0.242 | 0.067 | 0.067
500 | Eprotenax | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 3.804 | 0.055 | 0.174 | 0.058 | 0.209 | 0.062 | 0.241 | 0.054 | 0.105 | 0.061 | 0.232 | 0 | 0
16 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 1.15 | 13.809 | 1.47 | 0.24 | 1.48 | 0.337 | 1.48 | 0.369 | 1.47 | 0.171 | 1.48 | 0.361 | 1.47 | 1.47
25 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 12.14 | 0.933 | 0.228 | 0.941 | 0.32 | 0.945 | 0.353 | 0.928 | 0.159 | 0.944 | 0.344 | 0.928 | 0.928
35 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 10.987 | 0.673 | 0.22 | 0.681 | 0.308 | 0.685 | 0.34 | 0.67 | 0.151 | 0.684 | 0.332 | 0.669 | 0.669
50 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 10.037 | 0.498 | 0.214 | 0.506 | 0.298 | 0.51 | 0.33 | 0.495 | 0.144 | 0.509 | 0.321 | 0.495 | 0.495
70 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 8.841 | 0.347 | 0.205 | 0.354 | 0.284 | 0.358 | 0.316 | 0.343 | 0.136 | 0.356 | 0.307 | 0.343 | 0.343
95 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 7.852 | 0.251 | 0.199 | 0.258 | 0.271 | 0.261 | 0.303 | 0.248 | 0.129 | 0.26 | 0.295 | 0.248 | 0.248
120 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 7.23 | 0.2 | 0.194 | 0.206 | 0.263 | 0.21 | 0.295 | 0.197 | 0.125 | 0.209 | 0.286 | 0.197 | 0.197
150 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 6.664 | 0.164 | 0.191 | 0.169 | 0.255 | 0.172 | 0.287 | 0.161 | 0.121 | 0.171 | 0.278 | 0.162 | 0.162
185 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 6.119 | 0.133 | 0.187 | 0.14 | 0.246 | 0.144 | 0.278 | 0.13 | 0.118 | 0.143 | 0.27 | 0.13 | 0.13
240 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 5.41 | 0.103 | 0.182 | 0.109 | 0.235 | 0.113 | 0.267 | 0.1 | 0.113 | 0.112 | 0.258 | 0.101 | 0.101
300 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 4.936 | 0.084 | 0.179 | 0.089 | 0.226 | 0.093 | 0.258 | 0.082 | 0.11 | 0.098 | 0.25 | 0.082 | 0.082
400 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 4.514 | 0.068 | 0.177 | 0.072 | 0.218 | 0.076 | 0.25 | 0.066 | 0.107 | 0.075 | 0.242 | 0.067 | 0.067
500 | Voltalene | 3.6/6kV | 3.6 | 6 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 4.301 | 0.055 | 0.174 | 0.058 | 0.209 | 0.062 | 0.241 | 0.054 | 0.105 | 0.061 | 0.232 | 0 | 0
16 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 1.15 | 13.368 | 1.47 | 0.244 | 1.48 | 0.337 | 1.48 | 0.369 | 1.47 | 0.174 | 1.48 | 0.361 | 1.47 | 0.162
25 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 11.793 | 0.932 | 0.232 | 0.94 | 0.32 | 0.944 | 0.353 | 0.928 | 0.162 | 0.943 | 0.344 | 0.928 | 0.15
35 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 10.698 | 0.673 | 0.223 | 0.681 | 0.308 | 0.685 | 0.34 | 0.67 | 0.154 | 0.684 | 0.332 | 0.669 | 0.142
50 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 9.794 | 0.498 | 0.216 | 0.506 | 0.298 | 0.51 | 0.33 | 0.495 | 0.147 | 0.509 | 0.321 | 0.495 | 0.136
70 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 8.651 | 0.347 | 0.208 | 0.353 | 0.284 | 0.357 | 0.316 | 0.343 | 0.139 | 0.356 | 0.307 | 0.343 | 0.128
95 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 7.702 | 0.251 | 0.201 | 0.258 | 0.271 | 0.261 | 0.303 | 0.248 | 0.132 | 0.26 | 0.295 | 0.248 | 0.122
120 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 7.102 | 0.2 | 0.197 | 0.206 | 0.263 | 0.209 | 0.295 | 0.197 | 0.128 | 0.208 | 0.286 | 0.197 | 0.118
150 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 6.555 | 0.164 | 0.193 | 0.169 | 0.255 | 0.172 | 0.287 | 0.161 | 0.124 | 0.171 | 0.278 | 0.162 | 0.114
185 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 6.028 | 0.133 | 0.189 | 0.139 | 0.246 | 0.144 | 0.278 | 0.13 | 0.12 | 0.142 | 0.27 | 0.13 | 0.111
240 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 5.339 | 0.103 | 0.185 | 0.109 | 0.235 | 0.113 | 0.267 | 0.1 | 0.115 | 0.112 | 0.258 | 0.1 | 0.106
300 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 4.878 | 0.084 | 0.181 | 0.089 | 0.226 | 0.093 | 0.258 | 0.082 | 0.112 | 0.092 | 0.25 | 0.082 | 0.103
400 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 4.465 | 0.071 | 0.178 | 0.076 | 0.218 | 0.082 | 0.249 | 0.067 | 0.109 | 0.08 | 0.241 | 0.067 | 0.101
500 | Eprotenax | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 4.018 | 0.058 | 0.175 | 0.063 | 0.208 | 0.068 | 0.24 | 0.055 | 0.106 | 0.067 | 0.232 | 0 | 0
16 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 1.15 | 15.112 | 1.47 | 0.244 | 1.48 | 0.337 | 1.48 | 0.369 | 1.47 | 0.174 | 1.48 | 0.361 | 1.47 | 0.162
25 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 13.331 | 0.932 | 0.232 | 0.94 | 0.32 | 0.944 | 0.353 | 0.928 | 0.162 | 0.943 | 0.344 | 0.928 | 0.15
35 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 13.595 | 0.673 | 0.223 | 0.681 | 0.308 | 0.685 | 0.34 | 0.67 | 0.154 | 0.684 | 0.332 | 0.669 | 0.142
50 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 11.072 | 0.498 | 0.216 | 0.506 | 0.298 | 0.51 | 0.33 | 0.495 | 0.147 | 0.509 | 0.321 | 0.495 | 0.136
70 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 9.779 | 0.347 | 0.208 | 0.353 | 0.284 | 0.357 | 0.316 | 0.343 | 0.139 | 0.356 | 0.307 | 0.343 | 0.128
95 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 8.706 | 0.251 | 0.201 | 0.258 | 0.271 | 0.261 | 0.303 | 0.248 | 0.132 | 0.26 | 0.295 | 0.248 | 0.122
120 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 8.029 | 0.2 | 0.197 | 0.206 | 0.263 | 0.209 | 0.295 | 0.197 | 0.128 | 0.208 | 0.286 | 0.197 | 0.118
150 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 7.41 | 0.164 | 0.193 | 0.169 | 0.255 | 0.172 | 0.287 | 0.161 | 0.124 | 0.171 | 0.278 | 0.162 | 0.114
185 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 6.814 | 0.133 | 0.189 | 0.139 | 0.246 | 0.144 | 0.278 | 0.13 | 0.12 | 0.142 | 0.27 | 0.13 | 0.111
240 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 6.036 | 0.103 | 0.185 | 0.109 | 0.235 | 0.113 | 0.267 | 0.1 | 0.115 | 0.112 | 0.258 | 0.1 | 0.106
300 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 5.514 | 0.084 | 0.181 | 0.089 | 0.226 | 0.093 | 0.258 | 0.082 | 0.112 | 0.092 | 0.25 | 0.082 | 0.103
400 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 5.048 | 0.071 | 0.178 | 0.076 | 0.218 | 0.082 | 0.249 | 0.067 | 0.109 | 0.08 | 0.241 | 0.067 | 0.101
500 | Voltalene | 6/10kV | 6 | 10 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 4.542 | 0.058 | 0.175 | 0.063 | 0.208 | 0.068 | 0.24 | 0.055 | 0.106 | 0.067 | 0.232 | 0 | 0
25 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 14.412 | 0.932 | 0.239 | 0.939 | 0.321 | 0.943 | 0.353 | 0.928 | 0.17 | 0.942 | 0.344 | 0.928 | 0.159
35 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 13.151 | 0.673 | 0.231 | 0.68 | 0.308 | 0.684 | 0.34 | 0.67 | 0.162 | 0.683 | 0.332 | 0.669 | 0.151
50 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 12.099 | 0.498 | 0.224 | 0.505 | 0.298 | 0.509 | 0.33 | 0.495 | 0.155 | 0.507 | 0.321 | 0.494 | 0.144
70 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 10.757 | 0.347 | 0.215 | 0.353 | 0.284 | 0.356 | 0.316 | 0.343 | 0.145 | 0.355 | 0.307 | 0.343 | 0.136
95 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 9.632 | 0.251 | 0.208 | 0.257 | 0.271 | 0.26 | 0.304 | 0.248 | 0.138 | 0.259 | 0.295 | 0.248 | 0.129
120 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 8.915 | 0.202 | 0.204 | 0.208 | 0.263 | 0.212 | 0.295 | 0.198 | 0.134 | 0.211 | 0.286 | 0.197 | 0.125
150 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 8.258 | 0.165 | 0.199 | 0.171 | 0.255 | 0.175 | 0.287 | 0.161 | 0.13 | 0.174 | 0.278 | 0.161 | 0.121
185 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 7.62 | 0.133 | 0.195 | 0.139 | 0.246 | 0.143 | 0.278 | 0.13 | 0.126 | 0.142 | 0.27 | 0.129 | 0.117
240 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 6.78 | 0.103 | 0.189 | 0.108 | 0.235 | 0.112 | 0.267 | 0.1 | 0.12 | 0.111 | 0.258 | 0.1 | 0.112
300 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 6.214 | 0.087 | 0.186 | 0.093 | 0.226 | 0.098 | 0.257 | 0.082 | 0.117 | 0.097 | 0.249 | 0.082 | 0.109
400 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 5.705 | 0.071 | 0.183 | 0.076 | 0.218 | 0.081 | 0.25 | 0.066 | 0.113 | 0.08 | 0.241 | 0 | 0
500 | Eprotenax | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 5.15 | 0.058 | 0.179 | 0.062 | 0.208 | 0.067 | 0.24 | 0.054 | 0.11 | 0.066 | 0.232 | 0 | 0
25 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.727 | 0 | 0.932 | 0.239 | 0.939 | 0.321 | 0.943 | 0.353 | 0.928 | 0.17 | 0.942 | 0.344 | 0.928 | 0.159
35 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 14.866 | 0.673 | 0.231 | 0.68 | 0.308 | 0.684 | 0.34 | 0.67 | 0.162 | 0.683 | 0.332 | 0.669 | 0.151
50 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 13.678 | 0.498 | 0.224 | 0.505 | 0.298 | 0.509 | 0.33 | 0.495 | 0.155 | 0.507 | 0.321 | 0.494 | 0.144
70 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 12.161 | 0.347 | 0.215 | 0.353 | 0.284 | 0.356 | 0.316 | 0.343 | 0.145 | 0.355 | 0.307 | 0.343 | 0.136
95 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 10.888 | 0.251 | 0.208 | 0.257 | 0.271 | 0.26 | 0.304 | 0.248 | 0.138 | 0.259 | 0.295 | 0.248 | 0.129
120 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 10.078 | 0.202 | 0.204 | 0.208 | 0.263 | 0.212 | 0.295 | 0.198 | 0.134 | 0.211 | 0.286 | 0.197 | 0.125
150 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 9.335 | 0.165 | 0.199 | 0.171 | 0.255 | 0.175 | 0.287 | 0.161 | 0.13 | 0.174 | 0.278 | 0.161 | 0.121
185 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 8.613 | 0.133 | 0.195 | 0.139 | 0.246 | 0.143 | 0.278 | 0.13 | 0.126 | 0.142 | 0.27 | 0.129 | 0.117
240 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 7.665 | 0.103 | 0.189 | 0.108 | 0.235 | 0.112 | 0.267 | 0.1 | 0.12 | 0.111 | 0.258 | 0.1 | 0.112
300 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 7.024 | 0.087 | 0.186 | 0.093 | 0.226 | 0.098 | 0.257 | 0.082 | 0.117 | 0.097 | 0.249 | 0.082 | 0.109
400 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 6.449 | 0.071 | 0.183 | 0.076 | 0.218 | 0.081 | 0.25 | 0.066 | 0.113 | 0.08 | 0.241 | 0 | 0
500 | Voltalene | 8.7/15kV | 8.7 | 15 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 5.882 | 0.058 | 0.179 | 0.062 | 0.208 | 0.067 | 0.24 | 0.054 | 0.11 | 0.066 | 0.232 | 0 | 0
35 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 15.127 | 0.673 | 0.238 | 0.679 | 0.308 | 0.683 | 0.341 | 0.669 | 0.168 | 0.682 | 0.332 | 0.669 | 0.158
50 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 13.97 | 0.498 | 0.231 | 0.504 | 0.298 | 0.508 | 0.33 | 0.495 | 0.161 | 0.507 | 0.321 | 0.495 | 0.151
70 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 12.483 | 0.347 | 0.221 | 0.352 | 0.284 | 0.355 | 0.316 | 0.343 | 0.152 | 0.354 | 0.307 | 0.343 | 0.142
95 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 11.226 | 0.253 | 0.214 | 0.259 | 0.271 | 0.263 | 0.303 | 0.248 | 0.144 | 0.262 | 0.295 | 0.248 | 0.135
120 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 10.421 | 0.202 | 0.208 | 0.207 | 0.263 | 0.212 | 0.295 | 0.197 | 0.139 | 0.21 | 0.286 | 0.197 | 0.13
150 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 9.679 | 0.165 | 0.204 | 0.17 | 0.255 | 0.174 | 0.287 | 0.161 | 0.135 | 0.173 | 0.278 | 0.161 | 0.126
185 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 8.956 | 0.133 | 0.2 | 0.138 | 0.246 | 0.142 | 0.279 | 0.129 | 0.13 | 0.141 | 0.27 | 0.129 | 0.122
240 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 7.999 | 0.103 | 0.194 | 0.107 | 0.235 | 0.111 | 0.267 | 0.1 | 0.125 | 0.11 | 0.258 | 0.1 | 0.116
300 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 7.349 | 0.087 | 0.19 | 0.092 | 0.226 | 0.098 | 0.258 | 0.082 | 0.121 | 0.096 | 0.249 | 0 | 0
400 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 6.764 | 0.071 | 0.187 | 0.075 | 0.218 | 0.08 | 0.25 | 0.066 | 0.117 | 0.079 | 0.241 | 0 | 0
500 | Eprotenax | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 6.122 | 0.06 | 0.182 | 0.065 | 0.208 | 0.071 | 0.239 | 0.054 | 0.114 | 0.07 | 0.231 | 0 | 0
35 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 17.1 | 0.673 | 0.238 | 0.679 | 0.308 | 0.683 | 0.341 | 0.669 | 0.168 | 0.682 | 0.332 | 0.669 | 0.158
50 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 15.792 | 0.498 | 0.231 | 0.504 | 0.298 | 0.508 | 0.33 | 0.495 | 0.161 | 0.507 | 0.321 | 0.495 | 0.151
70 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 14.111 | 0.347 | 0.221 | 0.352 | 0.284 | 0.355 | 0.316 | 0.343 | 0.152 | 0.354 | 0.307 | 0.343 | 0.142
95 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 12.691 | 0.253 | 0.214 | 0.259 | 0.271 | 0.263 | 0.303 | 0.248 | 0.144 | 0.262 | 0.295 | 0.248 | 0.135
120 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 11.781 | 0.202 | 0.208 | 0.207 | 0.263 | 0.212 | 0.295 | 0.197 | 0.139 | 0.21 | 0.286 | 0.197 | 0.13
150 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 10.942 | 0.165 | 0.204 | 0.17 | 0.255 | 0.174 | 0.287 | 0.161 | 0.135 | 0.173 | 0.278 | 0.161 | 0.126
185 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 10.124 | 0.133 | 0.2 | 0.138 | 0.246 | 0.142 | 0.279 | 0.129 | 0.13 | 0.141 | 0.27 | 0.129 | 0.122
240 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 9.042 | 0.103 | 0.194 | 0.107 | 0.235 | 0.111 | 0.267 | 0.1 | 0.125 | 0.11 | 0.258 | 0.1 | 0.116
300 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 8.308 | 0.087 | 0.19 | 0.092 | 0.226 | 0.098 | 0.258 | 0.082 | 0.121 | 0.096 | 0.249 | 0 | 0
400 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 7.646 | 0.071 | 0.187 | 0.075 | 0.218 | 0.08 | 0.25 | 0.066 | 0.117 | 0.079 | 0.241 | 0 | 0
500 | Voltalene | 12/20kV | 12 | 20 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 6.92 | 0.06 | 0.182 | 0.065 | 0.208 | 0.071 | 0.239 | 0.054 | 0.114 | 0.07 | 0.231 | 0 | 0
35 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 17.743 | 0.673 | 0.247 | 0.678 | 0.308 | 0.682 | 0.341 | 0.669 | 0.177 | 0.68 | 0.332 | 0.669 | 0.168
50 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 16.148 | 0.498 | 0.238 | 0.503 | 0.298 | 0.507 | 0.33 | 0.495 | 0.169 | 0.506 | 0.322 | 0.495 | 0.159
70 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 14.508 | 0.348 | 0.228 | 0.354 | 0.284 | 0.358 | 0.316 | 0.344 | 0.159 | 0.357 | 0.307 | 0.343 | 0.15
95 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 13.111 | 0.252 | 0.22 | 0.258 | 0.271 | 0.262 | 0.303 | 0.248 | 0.151 | 0.261 | 0.295 | 0.248 | 0.142
120 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 12.211 | 0.202 | 0.215 | 0.206 | 0.263 | 0.211 | 0.295 | 0.197 | 0.145 | 0.209 | 0.286 | 0.197 | 0.137
150 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 11.376 | 0.165 | 0.21 | 0.169 | 0.255 | 0.173 | 0.287 | 0.161 | 0.141 | 0.172 | 0.278 | 0 | 0
185 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 10.559 | 0.133 | 0.206 | 0.137 | 0.247 | 0.141 | 0.279 | 0.129 | 0.136 | 0.14 | 0.27 | 0 | 0
240 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 9.471 | 0.106 | 0.199 | 0.111 | 0.234 | 0.117 | 0.266 | 0.1 | 0.13 | 0.115 | 0.258 | 0 | 0
300 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 8.728 | 0.087 | 0.195 | 0.091 | 0.226 | 0.097 | 0.258 | 0.082 | 0.126 | 0.095 | 0.249 | 0 | 0
400 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 8.055 | 0.071 | 0.191 | 0.074 | 0.218 | 0.08 | 0.25 | 0.066 | 0.122 | 0.078 | 0.241 | 0 | 0
500 | Eprotenax | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 7.313 | 0.06 | 0.187 | 0.064 | 0.208 | 0.07 | 0.239 | 0.054 | 0.118 | 0.069 | 0.231 | 0 | 0
35 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.524 | 19.155 | 0.673 | 0.247 | 0.678 | 0.308 | 0.682 | 0.341 | 0.669 | 0.177 | 0.68 | 0.332 | 0.669 | 0.168
50 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 17.149 | 0.498 | 0.238 | 0.503 | 0.298 | 0.507 | 0.33 | 0.495 | 0.169 | 0.506 | 0.322 | 0.495 | 0.159
70 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 15.537 | 0.348 | 0.228 | 0.354 | 0.284 | 0.358 | 0.316 | 0.344 | 0.159 | 0.357 | 0.307 | 0.343 | 0.15
95 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 13.997 | 0.252 | 0.22 | 0.258 | 0.271 | 0.262 | 0.303 | 0.248 | 0.151 | 0.261 | 0.295 | 0.248 | 0.142
120 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 12.937 | 0.202 | 0.215 | 0.206 | 0.263 | 0.211 | 0.295 | 0.197 | 0.145 | 0.209 | 0.286 | 0.197 | 0.137
150 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 12.082 | 0.165 | 0.21 | 0.169 | 0.255 | 0.173 | 0.287 | 0.161 | 0.141 | 0.172 | 0.278 | 0 | 0
185 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 11.186 | 0.133 | 0.206 | 0.137 | 0.247 | 0.141 | 0.279 | 0.129 | 0.136 | 0.14 | 0.27 | 0 | 0
240 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 10.126 | 0.106 | 0.199 | 0.111 | 0.234 | 0.117 | 0.266 | 0.1 | 0.13 | 0.115 | 0.258 | 0 | 0
300 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 9.327 | 0.087 | 0.195 | 0.091 | 0.226 | 0.097 | 0.258 | 0.082 | 0.126 | 0.095 | 0.249 | 0 | 0
400 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 8.475 | 0.071 | 0.191 | 0.074 | 0.218 | 0.08 | 0.25 | 0.066 | 0.122 | 0.078 | 0.241 | 0 | 0
500 | Voltalene | 15/25kV | 15 | 25 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 7.7 | 0.06 | 0.187 | 0.064 | 0.208 | 0.07 | 0.239 | 0.054 | 0.118 | 0.069 | 0.231 | 0 | 0
50 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 19.063 | 0.499 | 0.248 | 0.505 | 0.298 | 0.509 | 0.33 | 0.495 | 0.179 | 0.508 | 0.321 | 0 | 0
70 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 17.244 | 0.348 | 0.238 | 0.353 | 0.284 | 0.357 | 0.316 | 0.344 | 0.168 | 0.356 | 0.307 | 0 | 0
95 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 15.68 | 0.252 | 0.229 | 0.257 | 0.271 | 0.261 | 0.303 | 0.248 | 0.16 | 0.26 | 0.295 | 0 | 0
120 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 14.663 | 0.204 | 0.224 | 0.21 | 0.262 | 0.216 | 0.294 | 0.198 | 0.155 | 0.214 | 0.285 | 0 | 0
150 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 13.715 | 0.167 | 0.219 | 0.173 | 0.254 | 0.179 | 0.286 | 0.161 | 0.149 | 0.177 | 0.277 | 0 | 0
185 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 12.781 | 0.136 | 0.214 | 0.141 | 0.246 | 0.146 | 0.278 | 0.13 | 0.145 | 0.145 | 0.269 | 0 | 0
240 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 11.528 | 0.106 | 0.207 | 0.11 | 0.234 | 0.115 | 0.266 | 0.1 | 0.138 | 0.114 | 0.258 | 0 | 0
300 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 10.665 | 0.089 | 0.202 | 0.093 | 0.226 | 0.1 | 0.257 | 0.082 | 0.133 | 0.098 | 0.248 | 0 | 0
400 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 9.879 | 0.073 | 0.198 | 0.076 | 0.218 | 0.083 | 0.249 | 0.066 | 0.129 | 0.081 | 0.241 | 0 | 0
500 | Eprotenax | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 9.007 | 0.06 | 0.193 | 0.063 | 0.208 | 0.069 | 0.24 | 0.054 | 0.124 | 0.067 | 0.231 | 0 | 0
50 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.387 | 20.218 | 0.499 | 0.248 | 0.505 | 0.298 | 0.509 | 0.33 | 0.495 | 0.179 | 0.508 | 0.321 | 0 | 0
70 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.268 | 18.433 | 0.348 | 0.238 | 0.353 | 0.284 | 0.357 | 0.316 | 0.344 | 0.168 | 0.356 | 0.307 | 0 | 0
95 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.193 | 16.713 | 0.252 | 0.229 | 0.257 | 0.271 | 0.261 | 0.303 | 0.248 | 0.16 | 0.26 | 0.295 | 0 | 0
120 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.153 | 15.518 | 0.204 | 0.224 | 0.21 | 0.262 | 0.216 | 0.294 | 0.198 | 0.155 | 0.214 | 0.285 | 0 | 0
150 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.124 | 14.549 | 0.167 | 0.219 | 0.173 | 0.254 | 0.179 | 0.286 | 0.161 | 0.149 | 0.177 | 0.277 | 0 | 0
185 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.099 | 13.527 | 0.136 | 0.214 | 0.141 | 0.246 | 0.146 | 0.278 | 0.13 | 0.145 | 0.145 | 0.269 | 0 | 0
240 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.075 | 12.308 | 0.106 | 0.207 | 0.11 | 0.234 | 0.115 | 0.266 | 0.1 | 0.138 | 0.114 | 0.258 | 0 | 0
300 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.06 | 11.382 | 0.089 | 0.202 | 0.093 | 0.226 | 0.1 | 0.257 | 0.082 | 0.133 | 0.098 | 0.248 | 0 | 0
400 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.047 | 10.389 | 0.073 | 0.198 | 0.076 | 0.218 | 0.083 | 0.249 | 0.066 | 0.129 | 0.081 | 0.241 | 0 | 0
500 | Voltalene | 20/35kV | 20 | 35 | 90 | Prysmian | cooper | 0.037 | 9.478 | 0.06 | 0.193 | 0.063 | 0.208 | 0.069 | 0.24 | 0.054 | 0.124 | 0.067 | 0.231 | 0 | 0